
[image: image4.png]AL A

JIUYUANZHINENG




点型光电感烟火灾探测器

JF-Y301A
使用说明书
四川久远智能消防设备有限责任公司
产品特点

内置消防行业专用朱鹮微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，具有自诊断功能；

适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；

抗干扰能力强：抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀等；

采用SMT表面贴装工艺。

主要用途及适用范围

感烟探测器能对火灾早期阶段和阴燃阶段所产生的烟雾粒子作出有效响应，适用于宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等公共场所，或用于其它不宜安装感温探测器的厅堂和公共场所。

使用环境条件

最大风速：1m/s

工作温度：-10～+55℃

相对湿度：≤95%（40±2℃）

工作原理

感烟探测器采用特定红外光散射机理制成，由迷宫、红外发射、接收组件及电子电路组成。通过电路板内的MCU，能有效检测、分析环境烟雾浓度，当烟浓度达到报警条件时，电路给出报警信号。

主要性能指标

	内容
	         技术参数

	执行标准
	GB 4715-2005

	工作电压
	总线24V（由控制器回路二总线提供）

	监视电流
	≤0.1mA   （总线24V）

	报警电流
	≤0.2mA   （总线24V）

	确 认 灯
	监视状态红色闪亮，报警状态红色常亮

	外形尺寸
	Φ 98.5mm × H 47mm

	编址方式
	电子编码

	     编址范围
	1～200

	保护面积
	60～80m2

	线    制
	二总线，无极性

	最远传输距离
	1000m


外形及安装尺寸(单位：mm)

[image: image1.png]


              
安装与接线

安装程序、方法及注意事项

将探测器底座用2只M4的螺钉紧固在86H50预埋盒上； 

采用2×1.0～1.5mm2双绞线，将回路两总线L1、L2分别接在端子上，接线不分极性；
用编码器对探测器写入部位号（1～200）；
将探测器嵌入底座（探测器和底座侧部有对准凸线），然后按顺时针方向拧紧即可。

安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；
安装图例：

[image: image2.png]n




接线图例：

[image: image5.png]AL A

JIUYUANZHINENG



[image: image3.png]WEHIR





编码步骤说明
打开专用编码器电源开关（长按功能按键）。

通过底座或引线将待编码的探测器的总线端L1、L2与编码器相连。

选择二线制编码—写地址（参考编码器使用说明）。

输入待写入的地址号（1～200），例如需写入2号地址，输入2，按下“写”按钮，蜂鸣器发声一下，编码器进入编码状态。                                                                                                                               
编码操作成功完成时，编码器显示屏自动显示下一个地址，并显示“成功”。

完成编码后，关好编码器电源开关（选择关机选项）。

注意事项：

如编码操作不能正常进行，可能是电池电压不足，应及时更换。

如编码器长期不用应将电池取出，避免电解液流出损坏设备。

故障分析与排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	巡检灯不亮
	未开通电源
	打开电源
	

	
	接触不良
	重新接线
	

	巡检灯亮，报故障
	现场部件有重号
	使用专用编码器对现场部件重新编码
	

	不能登记
	探测器未编码
	使用专用编码器对现场部件编码
	

	
	编码地址范围错误
	参照编码器说明书重新编码
	

	上电报火警
	迷宫腔内有灰尘，污染较重
	用吹风机或其它吹气工具将灰尘清除
	若仍报火警，请寄回公司处理

	
	现场部件有重号
	使用专用编码器对现场部件重新编码
	


保养、维护：

根据GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》相关规定，产品使用寿命一般不超过12年。

近期内不使用时，应加防尘罩；定期进行加烟试验，建议每半年一次。
[image: image6.jpg]



联系我们

          四川久远智能消防设备有限责任公司
地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
邮    编：622650
服务热线：0816-4682123 4682119
传    真：0816-4682123
网    址：www.jyznxf.com
[image: image7.jpg]






