JF-FH2-M3 输入/输出接口模块

使用说明书

（使用产品前，请阅读使用说明书）

概述

JF-FH2-M3输入/输出接口模块（以下简称模块）是本公司开发的应用于防火门监控系统的现场部件，用于对外接电动闭门器或电动门吸等设备进行状态监测。该模块专门针对双常开门设计，为双路输出、单路输入接口，占用一个回路地址点。该接口模块适用于上电关门或断电关门的电动闭门器等设备。

  - 产品特点

- 内置微处理器。

- 采用SMT表面贴装工艺。

- DC24V直流电源输入，DC24V有源继电器输出。

- 工作电压范围广，可在DC 13-28V范围内正常工作。

- 通信采用二总线技术，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离最远达 1500m。

- 施工中建议使用双绞线，导线截面积不小于1.5mm2。

- 回路信号处理电路与输出检测信号处理电路实现电气隔离，接口稳定性高，抗干扰能力强。

- 电子编码方式，可通过专用电子编码器编址或防火门监控器在线编址。

- 本接口采用易于客户施工、维护的插拔式结构。先安装底座，线路检查完成后再装主体进行开通调试。

- 具备完善的故障检测功能。

适用范围

- 适用于宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院邮政大楼等公共场所。

工作原理

该模块内嵌微处理器，微处理器实现与防火门监控器的通讯、电源掉电检测、输出控制、应答信号逻辑状态判断、输入和输出线路故障检测、状态指示灯控制等功能。具备两路控制输出，一路反馈输入，可以同时控制双常开门的两个闭门器。该模块占用一个编码地址，编址范围1-252。接收防火门监控器的启动命令，输出继电器动作并点亮对应的“输出动作”指示灯；在接收到外接设备传来的应答信号后，将信息传送到防火门监控器并点亮对应的“输入动作”指示灯。左右门关闭时间间隔出厂默认值为6秒，该时间间隔可用编码器或监控器调节，调节范围为2~10秒。

性能参数

环境特性

| 工作温度 | -10～+55℃ |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -20～+65℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |

防爆特性

| 防爆标志 | 不涉及 |
| --- | --- |

电气特性

| 工作电压 | DC18-28V，联动电源提供 |
| --- | --- |
| 回路总线 | DC13-28V，调制型，控制器提供 |
| 射频电磁场辐射 抗扰度 | 30V/M |
| 监视电流 | ≤ 0.6mA（DC24V） |
| 报警电流 | ≤ 1.2mA（DC24V） |
| 输出容量 | 0.2A/DC24V |
| 确 认 灯 | 监视状态：“输入动作”灯每4秒闪亮一次，“输出动作”灯每4秒闪亮一次。 动作状态：“输入动作”灯红色常亮，“输出动作”灯红色常亮。 故障状态：输入端发生故障“输入动作”指示灯每4秒连续闪亮两次； 输出端发生故障“输出动作”指示灯每4秒连续闪亮两次。 |

通讯特性

| 线 制 | 四线制，信号线无极性，24V电源线有极性 |
| --- | --- |
| 编址范围 | 1～252 |
| 编址方式 | 专用电子编码器、监控器在线编址 |
| 最远传输距离 | 1500m |

兼容性

JF-FH20K系列防火门监控器

机械特性

| 外 观 | PANTONE Warm Gray 1 C （米白色） |
| --- | --- |
| 外壳材质 | ABS（塑料） |
| 产品质量 | 127g |
| 外形尺寸 | （长×宽×高）120mm × 82mm× 43mm（含底座） |

探测特性

| 保护面积 | 不涉及 |
| --- | --- |

认证特性

消防认证

执行标准

| 1） | GB 29364-2012 《防火门监控器》 |
| --- | --- |

安装调试

安装说明/步骤

    - 模块采用明装方式。

    - 布线施工后，通过预埋盒或使用膨胀螺栓将底座固定在墙上（使用M4螺钉），安装孔距为61mm。如图1所示。

图1  外形及安装尺寸图

    - 回路总线采用不小于2×1.5mm2双绞线。电源采用不小于2×1.5mm2双绞线。

    - 安装之前用编码器对其写入相应地址码(1-252)，此编码应与工程软件中的编码相一致。

    - 将总线L1、L2接在端子3/4、1/2上，接线无级性。

    - 只能在线路检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。

- L1（端子3/4）、L2（端子1/2）：接通回路总线，无极性；

- 24V(端子8)、GND(端子6)：接24V直流电源，有极性。

- 输入功能：

- AS1（端子15）、AS2（端子16）：接应答（无源触点）。

- 连接在AS1和AS2上的监视设备的动合端必须并联10KΩ终端电阻。

- 输出功能：

  - 持续输出DC24V：NC1(端子12)、GND（端子13）：接被控设备1； NC2(端子10)、GND（端子11）：接被控设备2。模块正常监视时，NC1端与NC2持续输出DC24V，接口模块启动后NC1/NC2端停止输出DC24V。被控设备1与被控设备2之间的启动间隔默认时间为6S。

图3接线示意图

  - 启动后输出DC24V：NC1(端子12)和NO1（端子14）：接被控设备1；NC2(端子10)和NO2（端子9）：接被控设备2。此时被控设备需串接二极管后与10kΩ电阻并联后接到NC1与NO1/NC2与NO2端之间，二极管正极与NO1/NO2端相连。启动后，NO1/NO2端输出DC24V。（注：10K电阻是用于输出检测功能，模块出厂默认输出检测是关闭的，可以不接，若需要输出检测功能，则需接此电阻，同时控制器也需要打开输出检测功能，详见5.3.7）

图4 接线示意图

调试方法

    - 首先使用电子编码器对模块进行编码。

    - 将其连接到防火门监控器中，对其进行登记。

    - 进入手动启停设备界面，输入要启动的模块地址并启动，模块输出动作指示灯常亮，闭门器动作。

模块接收到关门到位信号，输入指示灯常亮。

    - 防火门监控器复位，打开常开门，模块恢复正常监视状态。

故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入动作指示灯连续2次闪亮报故障 | 接触不良 | 重新接线 |  |
|  | 接线错误 | 按标签上的指示接线 |  |
|  | 漏接终端电阻 | 输入端接入10kΩ电阻 |  |
|  | 电路元器件损坏 | 更换模块 |  |
| 输出动作指示连续闪亮2次报故障 | 接触不良 | 重新接线 |  |
|  | 接线错误 | 按标签上的指示接线 |  |
|  | 输出线路断短路 | 测试输出端线路状态 |  |
| 断电重新编址或连续编址编不上 | 模块内部电容电量未释放尽 | 等待1分钟后重新编址 |  |
| 不能登记 | 未编址 | 使用专用编码器对现场部件编址 |  |
|  | 编码地址范围错误 | 参照编码器说明书重新编址 |  |

保养、维护

定期进行输入和输出状态检测和继电器动作试验，建议每半年一次。

开箱及检查

整箱包装打开后，本产品应该包括：

输入/输出接口模块（不含底座）

产品使用说明书

如发现任意项有缺失或有损坏，请速与我们联系，我们将立即补全产品的缺失项，或者在确定是非人为因素造成的破损下，无条件的为客户更换新的产品。

注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。

- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

四川久远智能消防设备有限责任公司                       联系我们

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮    编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传    真：0816-4682123

网    址：www.jyznxf.com