# 点型感温火灾探测器

# JF-W302A-Ex

# 使用说明书

# 四川久远智能消防设备有限责任公司

目录

1  概述	1

1.1 产品特点	1

2 工作原理	1

3  型号的组成及其代表意义	1

4  性能参数	2

5   安装调试	3

5.1  安装说明/步骤	3

6  故障分析与排除	4

7  注意事项	5

8  保养	5

# JF-W302A-Ex点型感温火灾探测器

# 使用说明书

# （使用产品前，请阅读使用说明书）

- 1  概述

JF-W302A-Ex点型感温火灾探测器（以下简称探测器）是四川久远智能消防设备有限责任公司开发的本安型感温探测器，该产品可对安装环境的温度快速变化做出响应报警，具有较强的抗干扰能力。

该产品按照国家标准GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》中有关规定制造生产。防爆标志为Ex ib ⅡC T6 Gb，它适用于 1区、2区，含有IIA～IIC类，T1～T6爆炸性气体混合物场所。

  - 产品特点

- 内置自主研发的专用于消防行业的朱鹮微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储和分析。

- 定温报警功能。

- 采用玻璃封装温敏电阻，对温度响应速度快。

- 有实时输出温度值功能，可以通过控制器查看现场的温度变化曲线。

- 稳定性高，抗静电、抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗腐蚀。

- 抗潮湿能力、抗环境温度影响能力强，可适应不同气候环境的要求。

- 采用 SMT 表面贴装工艺。

- 采用消防二总线技术，无极性要求。

工作原理

感温探测器由热敏电阻及相应的放大处理等电路组成。热敏电阻是一种具有温度敏感性的半导体电阻，阻值随温度的变化而变化，当温度达到设定报警阈值时电路会发送报警信号。

# 3  型号的组成及其代表意义

- 4  性能参数

## 环境特性

| 工作温度 | -10～+50℃ |
| --- | --- |
| 贮存温度 | -10～+55℃ |
| 相对湿度 | ≤95%（无凝露） |

## 防爆特性

| 防爆标志 | Ex ib IIC T6 Gb |
| --- | --- |
| 防爆合格证号 | CNEx23.5047X |

电气特性

| 工作电压 | 总线24V，控制器提供 |
| --- | --- |
| 监视电流 | ≤520uA（总线24V） |
| 报警电流 | ≤620uA（总线24V） |
| 确认灯 | 监视状态瞬时闪亮，报警常亮（红色） |

通讯特性

| 线 制 | 二线制，无极性 |
| --- | --- |
| 编址范围 | 1-200 |
| 编址方式 | 电子编码器 |
| 最远传输距离 | 1000m（RVS2×1.5mm2） |

## 探测器类别

A2

兼容性

JF999系列控制器

认证特性

消防认证、防爆认证

执行标准

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》

- 5   安装调试

  - 5.1  安装说明/步骤

- 外形及安装尺寸如图1所示，单位：mm。

图1  外形及安装尺寸图

- 安装与接线

安装应严格遵守GB/T 3836.15-2017《爆炸性气环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》的有关规定。

- 安装程序、方法及注意事项

- 将探测器底座用 2只 M4的螺钉紧固在预埋盒上；

- 采用 2×1.5mm²导线，将回路两总线 L1、L2 分别接在端子 L1 和端子 L2 上，接线不分极性；

- 用编码器对探测器写入地址（1-200）；

- 将探测器嵌入底座，然后按顺时针方向拧紧即可；

- 安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁。

- 安装图例：

本安型接线图

……………………..............

危险区

安全区

控制器

安全栅

探测器

[Ex ia Ga]ⅡC

Ex ibⅡC T6 Gb

| Ui:＋28VDC Ii:93mA Ci:0.01uF Li:0mH Pi:651mW | Uo：＋28VDC Io：93mA Po: 651W Um: 250VAC/DC |
| --- | --- |

安全栅与探测器之间连接电缆的分布参数应满足:

Cc≤Co-Ci      Lc≤Lo-Li      Ui≤Uo      Ii≥Io      Pi≥Po

注：Uo:安全栅最高输出电压            Io:安全栅最大输出电流

Po:安全栅最大输出功率            Co:安全栅最大外部电容

Lo:安全栅最大外部电感            Ui探测器最高输入电压

Ii:探测器最大输入电流            Pi:探测器最大输入功率

Ci: 探测器最大内部电容            Li: 探测器最大内部电感

Cc:连接电缆最大允许分布电容      Lc:连接电缆最大允许分布电感

- 6  故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检灯不亮 | 未开通电源 | 打开电源 |  |
|  | 接触不良 | 重新接线 |  |
| 巡检灯亮，报故障 | 现场部件有重号 | 使用专用编码器对现场部件重新编码 |  |
| 不能登记 | 探测器未编码 | 使用专用编码器对现场部件编码 |  |
|  | 编码地址范围错误 | 参照编码器说明书重新编码 |  |
| 上电报火警 | 现场部件有重号 | 使用专用编码器对现场部件重新编码 |  |

- 7  注意事项

- 潜在静电电荷危险，探测器在正常使用、维护和清洁时避免由静电电荷引起点燃危险，使用在爆炸性环境中时，不应触碰和擦拭设备.如必须擦拭，触碰，则应在通风良好，无气体泄漏的场所进行,并用拧干的湿布擦拭外壳，严禁用干布擦拭外壳！

- 不允许随意更换影响防爆性能的元器件或结构。

- 安全栅须取得防爆合格证，按照使用说明要求使用。

- 8  保养

- 定期进行热吹风加热试验，建议每半年一次

- 根据GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》相关规定，产品使用寿命一般不超过12年，特殊应用环境需要厂家指导确认。

联系我们

# 四川久远智能消防设备有限责任公司

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮    编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传    真：0816-4682123

网    址：www.jyznxf.com