点型家用感烟火灾探测器

JF-Y301J

使用说明书

四川久远智能消防设备有限责任公司

- 产品特点

- 内置专用于消防报警产品的朱鹮微处理器；

- 采用SMT表面贴装工艺；

- 通信采用二总线技术，无极性要求，在保证低功耗的同时使传输距离最远达 1000m；

- 施工中建议使用双绞线，导线截面积不小于1.0mm²；

- 编址通过专用电子编码器编址；

- 适用范围广，对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应；

- 探测器采用易于客户施工、维护的旋转式安装结构。先安装底座，线路检查完成后再装主体进行          联通调试；

- 抗干扰、抗潮湿能力强；

- 具有声报警功能，支持同时报警数量≤32只。

- 适用范围

- 探测器主要用于久远智能JF999J系列家用火灾安全系统 ；

- 应用设计遵照国家标准GB 50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》；

- 探测器可对火灾早期阴燃阶段所产生的烟雾粒子作出有效的响应，并发出声光警报信号，同时还会实时向控制中心的火灾报警控制器传送火灾报警信号。广泛应用于各类住宅建筑的起居室、卧室等场所。

- 工作原理

- 探测器由迷宫、红外发射管、红外接收管以及相应的放大处理等电路组成。正常工作时，当迷宫中没有烟雾时，红外发射管发出的红外光不能到达红外接收管，此时放大器没有输出；而当迷宫中有烟雾颗粒时，红外发射管发出的红外光由于烟雾的散射作用，部分到达红外接收管，此时放大器有输出，迷宫中烟雾的浓度越大，放大器输出就越大，当烟雾浓度达到设定报警阈值时电路给出报警信号。

- 主要性能指标

| 内容 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 工作温度 | -10～+55℃ |
| 贮存温度 | -20～+65℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 执行标准 | GB 22370-2008 《家用火灾安全系统》 |
| 工作电压 | DC24V（由控制器回路二总线提供） |
| 监视电流 | ≤ 220uA（DC24V） |
| 报警电流 | ≤ 3.5mA（DC24V） |
| 确 认 灯 | 正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮 |
| 外形尺寸 | Φ 99mm × H 47.5mm |
| 编址方式 | 电子编码（注：编址范围与配接控制器点位数有关） |
| 保护面积 | 60-80m2 |
| 线 制 | 二总线，无极性 |
| 最远传输距离 | 1000m |
| 声压级 | 初始声压小于45dB ,逐渐增大至72dB |

- 外形及安装尺寸(单位：mm)

- 安装与接线

- 将探测器底座用2只M4的螺钉紧固在86H50预埋盒上；

- 采用2×1.0mm2双绞线，将回路两总线L1、L2分别接在端子上，接线不分极性；

- 用编码器对探测器写入部位号（可编址范围1～200）；

- 将探测器嵌入底座（探测器和底座侧部有对准凸线），然后按顺时针方向拧紧即可。

- 安装时宜带手套操作，以保持探测器外壳清洁；

- 安装图例：

- 接线图例：

- 调试方法

- 首先使用电子编码器对产品进行编码；

- 产品安装好后操作控制器对其进行登记，注意需要将产品类型登记为感烟。

- 故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡检灯不亮 | 未开通电源 | 打开电源 |  |
|  | 接触不良 | 重新接线 |  |
| 巡检灯亮，报故障 | 探测器地址有重码 | 使用专用编码器对探测器重新编码 |  |
| 不能登记 | 探测器未编码 | 使用专用编码器对探测器编码 |  |
|  | 编码地址范围错误 | 参照编码器说明书（或配接控制器点位数）重新编码 |  |
| 上电报火警 | 迷宫腔内有灰尘，污染较重 | 用吹风机或其它吹气工具将灰尘清除 | 若仍报火警，请寄回公司处理 |
|  | 探测器有重码 | 使用专用编码器对探测器重新编码 |  |

- 保养

- 近期内不使用时，应加防尘罩；定期进行加烟试验，建议每半年一次。

联系我们

四川久远智能消防设备有限责任公司

地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号

邮    编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传    真：0816-4682123

网    址：www.jyznxf.com